附件5

中国药科大学实验室气体钢瓶安全管理办法

第一章  总则

第一条  为确保师生生命、财产安全，保证学校教学科研的顺利进行，根据《气瓶安全技术规程》、《高等学校实验室安全检查项目表》、《中国药科大学实验室安全与环境保护管理办法》等有关管理规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  本办法所指气体钢瓶适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的、公称工作压力大于或等于0.2MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶（不含仅在灭火时承受压力、储存时不承受压力的灭火用气瓶）。

第三条  气瓶盛装气体通常分为易燃气体(包括氢气、一氧化碳、硫化氢、乙炔、丙炔、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯等)、助燃气体（包括氧气、压缩空气等）、不燃气体（包括氮气、二氧化碳、氩气、氦气、氖气等）和有毒气体（包括氯气、硫化氢、氨气、一氧化碳、二氧化硫等）。

第二章  气体钢瓶的采购

第四条  气体钢瓶原则上须委托学校后勤服务集团统一采购和配送。短期使用气瓶的实验室可在后勤服务集团采用租用的方式，避免实验室气瓶的长期滞留。

第五条  后勤服务集团负责审核供应商的资质，供应商须提供具有制造许可证的企业制造的合格气瓶和取得气瓶充装许可的单位充装的瓶装气体，并对气体钢瓶的质量安全全面负责。

第六条  申购人在接收气体钢瓶时，应进行验收。如发现未粘贴检验合格标识标签，气体名称标识不清或不对应、气体钢瓶颜色缺失或错误、气体钢瓶缺乏检定标识或已超过检定周期、气体钢瓶未佩戴安全帽（有防护罩的除外）或防震圈等其他安全附件、气瓶瓶体有缺陷（裂纹、变形等）或严重腐蚀等，应拒绝接收并及时报告后勤服务集团。

第三章  气体钢瓶的搬运

第七条  气体钢瓶在搬运过程中必须轻拿轻放，严禁碰撞、横放滚动等。

第八条  搬运气体钢瓶时，钢瓶应装上防震圈、旋紧安全帽，减少碰撞。

第四章  气体钢瓶的存放

第九条  气体钢瓶存放通用要求：

1.气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥，应合理固定；

2.独立的气体钢瓶室应通风、不混放、有监控，有专人管理和记录；

3.气体钢瓶的存放应控制在最小需求量；

4.可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放；

5.实验室的气瓶不能超出设计使用年限和检定周期；

6.气体钢瓶的颜色符合GB/T 7144 的规定要求，在状态标签上标明“满、使用中、空瓶”三种状态；

7.气体钢瓶附件齐全，未在使用中的气体钢瓶须配有气瓶帽。

第十条  有毒、易燃易爆等危险性气体的存放要求：

1.涉及使用有毒、易燃易爆气体的实验室尽可能少量存放，需配备规范、安全的气瓶柜或气瓶间，配有必要的通风设施，张贴警示标识；

2.对于有毒、易燃易爆气体的存放点，应安装气体监控报警装置。气体监控报警装置安装位置正确，检测传感器应布置在可燃气体或有毒气体释放源或可能的泄露点，并依据气体的密度和扩散特点选择合适的安装高度和位置。

第十一条  密闭空间存放惰性气体：

存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体（液氮、液氩）的较小密闭空间，为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，须安装氧含量监测报警装置。

第五章 气体钢瓶的管路连接

第十二条  供气管路应委托专业人员进行安装，有多根气体管路时需编号、标识明确，存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图。

第十三条  管路材质选择要合适，危脸气体应使用金属管，无破损或老化现象，乙炔气不可使用铜管道传输。

第十四条  气体钢瓶上选用的减压器要分类专用，安装后及时检漏。使用中要经常注意有无漏气、压力表读数等，防止气体外泄和设备过压。

第六章  气体钢瓶的使用

第十五条  气体钢瓶应专瓶专用，不得任意改动。

第十六条  操作人员应熟悉所用气体的特性和危害，具备气体钢瓶操作的技能，做好相关防范措施。

第十七条  气体钢瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，严格按照使用说明书和操作规程操作，不符合安全技术要求的气体钢瓶严禁使用。

第十八条  开启气体钢瓶时，先旋动总阀，后开减压器；用完后，先关闭总阀，放尽余气后，再关减压器。开关减压器、总阀和止流阀时，动作必须缓慢，防止产生静电。

第十九条  操作易燃易爆气体钢瓶时，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易产生静电的服装、手套，以免引起燃烧或爆炸。

第二十条  气体钢瓶投入使用后，不得对瓶体进行修理，严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记，严禁敲击、碰撞，应经常检查有无漏气。

第二十一条  瓶内气体不得用尽，必须保留一定剩余压力。永久气体钢瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa（0.5kg/cm2表压）；易燃性气体应剩余0.2～0.3Mpa（约2kg/cm2～3kg/cm2表压）；液化气体钢瓶应留有不小于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体；氢气应保留2 Mpa，不得自行处理气瓶内的残液。

第二十二条  气体钢瓶上选用的减压器要分类专用，安装时螺扣要旋紧，防止泄漏；特殊气体的钢瓶要使用特殊专用的减压器，严禁违反规定改变减压器安装结构和方法。在可能造成回流的使用场合，使用设备或系统管路上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。

第二十三条  气瓶瓶阀或减压器有冻结、结霜现象时，不得用火烤，严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。

第七章  气体钢瓶及附件的定期检验和报废处置

第二十四条  气体钢瓶供应商负责其提供的气体钢瓶（含减压阀等附件）的定期检定、检漏、清洗等工作，并将不符合安全要求的气瓶回收后送交质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁。

第二十五条  实验室内不得留存过量气瓶，对于常年不使用的气体钢瓶应及时联系后勤服务集团或供应商回收处置;对于暂时不使用的气体钢瓶，可以委托后勤服务集团联系供应商代为保管、处置。因特殊原因联系不到供应商或供应商无法处置的气瓶，由二级单位提出申请，由实验室与设备管理处和后勤服务集团联系有专业资质机构进行处置，任何单位和个人不得私自处置。

第八章  事故处置

第二十六条  各二级单位应结合本单位实验室具体情况，参照《中国药科大学实验室安全事故应急预案》制定本单位事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

第二十七条  一旦发生气体钢瓶安全事故，要立即启动事故应急措施和救援预案，保护现场，及时向学校报告。可自行扑救的，应立即组织扑救，边扑救边报告。如情况紧急，也可先报警，然后再向学校报告。

第九章  附 则

第二十八条  本办法未尽事宜，按照相关法律法规执行。

第二十九条  本办法自公布之日起实施，由实验室与设备管理处负责解释。

附件：《各种气体钢瓶的颜色标志》

附件

各种气体钢瓶的颜色标志

| 气瓶名称 | 涂漆颜色 | 字样 | 字样颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气瓶 | 天蓝 | 氧 | 黑 |
| 乙炔气瓶 | 白 | 乙炔 | 红 |
| 液化气瓶 | 银灰 | 液化石油气 | 红 |
| 丙烷气瓶 | 褐 | 液化丙烷 | 白 |
| 氢气瓶 | 深绿 | 氢 | 红 |
| 氩气瓶 | 灰 | 氩 | 绿 |
| 粗氩气瓶 | 黑 | 粗氩 | 白 |
| 纯氩气瓶 | 灰 | 纯氩 | 绿 |
| 二氧化碳气瓶 | 铝白 | 液化二氧化碳 | 黑 |
| 氮气瓶 | 黑 | 氮 | 黄 |
| 氦气瓶 | 棕 | 氦 | 白 |
| 氨气瓶 | 黄 | 氨 | 黑 |
| 氯气瓶 | 草绿 | 氯 | 白 |
| 压缩空气瓶 | 黑 | 压缩空气 | 白 |
| 硫化氢 | 白 | 硫化氢 | 红 |
| 二氧化硫 | 白 | 二氧化硫 | 白 |