附件7

中国药科大学实验室安全基础设施管理办法

第一章  总则

第一条  为确保实验室通风系统、防爆、消防设施、应急喷淋与洗眼装置和门禁监控等安全基础设施的正常运行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《教育部办公厅关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知》、《高等学校实验室安全检查项目表》和《中国药科大学实验室安全和环境保护管理办法》等文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  本办法所指安全基础设施主要指实验室消防设施、应急喷淋与洗眼装置、通风系统（通风柜、风管、风机、气体净化等设施）、门禁监控、实验室防爆系统、应急药箱等。

第三条  实验室是安全基础设施基本使用单位，实验室安全责任人对实验室的安全基础设施合理使用，开展人员培训、定期维护，发现故障设备及时报修。

第二章  消防设施安全使用与管理

第四条  具有潜在火灾危险的实验室内应配备符合规范的消防设备（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等）。

第五条  灭火器应放置在实验室出口醒目位置，定期对消防设施物品进行检查、更换、保养，确保其发挥正常功能。

第六条  定期开展消防设备的使用训练，熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项。

第三章  应急喷淋与洗眼装置安全使用与管理

第七条  从事化学类与生物类实验的场所需配备应急喷淋与洗眼装置，走廊有显著引导标识。

第八条  应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，安装位置合适，拉杆位置合适，方向正确，水管总阀处于常开状态，喷淋头下方无障碍物。

第九条  洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中,水流畅通平稳。

第十条  二级单位和实验室须定期维护应急喷淋与洗眼装置，并有检查记录，时刻保证管内流水畅通。

第十一条  实验室应对有关师生进行操作培训。

第四章  通风系统安全使用与管理

第十二条  实验场所按需配备通风系统。管道风机须防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机，实验室通风系统须定期进行维护。

第十三条  实验室通风系统须安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等）并定期更换耗材，确保废气排放达到国家排放标准。

第十四条  任何可能产生有毒有害等危险性气体的实验，都应在通风柜内进行。实验人员进行实验时，可调玻璃视窗开至距台面10～15cm，确保通风效果。实验人员在通风柜进行实验时，应避免将头伸入调节门内，不得将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。通风柜内应避免放置过多物品、器材，以免干扰空气的正常流动。通风柜内放置物品应距离调节门内侧15cm以上，以免掉落。

# 第五章  门禁监控安全使用与管理

第十五条  剧毒品、第一类易制毒化学品、麻醉精神药品、爆炸品、病原微生物和放射源存放点等重点场所，应安装门禁和监控设施，确保正常运转，有专人管理。

第十六条  监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间符合相关要求。

第十七条  实验室门禁应实行授权管理，门禁均应授权给物业管理人员，用于突发事故的现场处理。如果遇火灾、毒气蔓延等紧急状况而停电时，电子门禁应保持开启状态或者有备用机械钥匙。

# 第六章  实验室防爆安全管理

第十八条  有防爆需求的实验室须符合防爆设计要求，安装防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等。

第十九条  对于产生可燃气体（蒸汽）的装置，应在其进、出口处安装阻火器。

第二十条  室内应加强通风，防止爆炸物聚积。

# 第七章  附则

第二十一条  本办法未尽事宜，按照相关法律法规执行。

第二十二条  本办法自公布之日起实施，由实验室与设备管理处负责解释。